..................................................										Załącznik nr 1.8 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Osobowa śluza przelotowa z prysznicem powietrznym  - 2 szt.

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana wartość | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, rok produkcji | Proszę podać |  |
| 2. | Zasilanie 400V – 50Hz | TAK |  |
| 4 | Wymiary zewnętrzne w mm z dokładnością +/-100: 1300(szer.) x 1450(gł.) x 3010(wys.) | TAK proszę podać |  |
| 5 | Wymiary wewnętrzne w mm z dokładnością +/-50: 650(szer.) x 1350(gł.) x 2000(wys.) | TAK proszę podać |  |
| 6 | Konfiguracja drzwi kątowa. Ostateczna decyzja doboru kierunku otwierania drzwi dokona się wspólnie z Wykonawcą po wizji lokalnej. | #### TAK |  |
| 7 | Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej klasy AISI 304 | #### TAK | , |
| 8 | Drzwi wejściowe i wyjściowe całkowicie przeszklone, ze szkła bezpiecznego, na przemian ryglowane | #### TAK |  |
| 9. | Zamki drzwi (24 V) umieszczone w ościeżnicach drzwi wejściowych i wyjściowych. Zamki otwierane automatycznie przyciskiem bezpieczeństwa. | TAK |  |
| 10 | Komora z oświetleniem sufitowym i czujnikiem ruchu uruchamiającym start cyklu mycia | TAK |  |
| 11 | Wnętrze komory wyposażone w min. 22 dysze powietrzne rozpryskowe, z regulacją pochylenia umieszczone na ścianach i suficie | TAK |  |
| 12 | Średnia prędkość wylotowa powietrza z dysz > 20 m/s | TAK |  |
| 13. | Urządzenie zapewniające przepływ powietrza min. 2000m/h | TAK |  |
| 14 | Recyrkulacja powietrza w systemie 50:50 | TAK |  |
| 15. | Regenerujący się filtr wstępny z co najmniej 70% wydajnością ASHRAE | TAK proszę podać |  |
| 16. | Urządzenie wyposażone w co najmniej 4 prefiltry klasy G4 i 1 filtr klasy HEPA H14 | TAK proszę podać |  |
| 17. | Zapewniony ławy dostęp do filtrów komory | TAK proszę podać |  |
| 18. | Główna puszka kontrolna z łatwym dostępem - wyjmowany panel inspekcyjny | TAK |  |
| 19. | Urządzenie wyposażone w panel kontrolny i przyciski bezpieczeństwa na wejściu i wyjściu | TAK |  |
| 20. | Urządzenie sterowane mikroprocesorem | TAK |  |
| 21 | Poziom hałasu ≤ 65 dB | TAK |  |
| 24. | Urządzenie dostarczone w częściach, tak aby największy element można było przetransportować dźwigiem (w bud. Z) o wymiarach: 1950 mm(szer.) x 1440 mm (gł.) x 1950mm (wys.) i przez drzwi o szerokości 1000 mm oraz nominalnym udźwigu do 1000 kg. Przekroczenie wymaga uzgodnienia z konserwatorem dźwigu i jego obecności. | TAK proszę podać |  |
| 25. | Parametry potwierdzone atestami i certyfikatami | TAK proszę podać |  |
| 26. | Możliwość walidacji na życzenie Zamawiającego | TAK |  |
| 27. | ### Własny lub autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. Szybkość reagowania do 24 godzin | TAK proszę podać |  |
| 28. | ### Instruktaż personelu dla min. 2 osób w siedzibie Zamawiającego min. 2 godziny | TAK |  |
| 29. | ### Okres gwarancji min. 36 miesięcy | TAK proszę podać |  |

…………………., dn. …………… 2011 roku		              ……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)