Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych z dostawą i montażem agregatu prądotwórczego o  mocy pozornej co najmniej  450 kVA ze zbiornikiem paliwa na  min. 7 godzin pracy (AP) oraz dostosowaniem do niego systemu zasilania energetycznego w budynkach B, C, Z, T na terenie Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN  przy ul. A. Pawińskiego 5 w Warszawie,

w tym:

- Wykonanie projektu instalacji elektrycznych wraz z uzgodnieniami z Operatorem Sieci przesyłowej oraz zgłoszenie do właściwego organu  Administracji Terytorialnej w zrozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

W przypadku wprowadzania do projektu zmian w trakcie realizacji Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji powykonawczej. Dla obu dokumentów Zamawiający wymaga - w wersji papierowej co najmniej 3 egz. oraz  wersji elektronicznej w formacie .pdf

- Opracowanie i uzgodnienie nowej instrukcji współpracy ruchowej z Operatorem Sieci przesyłowej

- Demontaż i utylizacja nieczynnego transformatora olejowego ze stacji OST-2 w budynku T.

- Demontaż i utylizacja mostu szynowego łączącego transformator z rozdzielnicą RGnn w OST-2.

- Demontaż i utylizacja rozdzielnicy głównej RGnn w stacji OST-2.

- Demontaż i utylizacja układów pomiarowych w pomieszczeniu rozdzielnicy RGnn.

- Demontaż i utylizacja baterii kondensatorów w pomieszczeniu rozdzielnicy RGnn.

- Demontaż i utylizacja celek SN (szt.6) w stacji trafo ozn. OST-2.

- Dostosowanie pomieszczenia w stacji OST-2 po demontażu transformatora dla potrzeb zainstalowania i eksploatacji AP

- Zasypanie i zamurowanie kanału w komorze trafo po demontażu transformatora.

- Wykonanie posadzki w pomieszczeniu komory transformatora pod AP.

- Wyburzenie ściany i wykonanie podciągu w pomieszczeniu komory trafo celem powiększenia pomieszczenia dla potrzeb nowego AP.

- Budowa ściany o odporności E-120 w rozdzielnicy SN celem wyodrębnienia pomieszczeń dla potrzeb archiwum oraz magazynu technicznego.

- Otynkowanie ścian kpl. 1.

- Dwukrotne malowanie pomieszczeń po zmianach aranżacyjnych.

- Dostosowanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniach po zmianach aranżacyjnych

- Wygłuszenie pomieszczenia agregatu do poziomu określonego przez PN.

- Wykonanie czerpni i wyrzutni powietrza w pomieszczeniu agregatu wraz z tłumikami.

- Dostawa agregatu prądotwórczego o mocy nie mniejszej niż 450 kVA (przeciążenie  do 495 kVA) wraz ze zbiornikiem paliwa na min. 7 godzin pracy.

- Montaż, ułożenie kabli połączeniowych, podłączenie i uruchomienie agregatu prądotwórczego.

- Zakup baterii kondensatorów w stacji OST-2 kompensujących moc bierną.  Dane wynikające z opracowania projektu.

- Montaż, ułożenie kabli połączeniowych, podłączenie, zaprogramowanie i uruchomienie baterii kondensatorów.

- Wykonanie i montaż rozdzielnicy RGnn dostosowanej do agregatu prądotwórczego.

- Wykonanie układu SZR z blokadą mechaniczną w rozdzielnicy głównej budynku B i C z zapewnieniem mocy czynnej 70 kW.

- Wykonanie układu SZR z blokadą mechaniczną w rozdzielnicy RW dla zasilania 4 central wentylacyjnych w budynku Zwierzętarni /bud. Z/.

- Wykonanie wszystkich przełączeń energetycznych w rozdzielnicach głównych budynków B, C i Z wraz z zapewnieniem ciągłości zasilania w związku z pracą ciągłą obiektu (rozdzielnice prowizoryczne lub agregat prądotwórczy). Maksymalne dopuszczalne przerwy zasilania do 30 minut.

- Wykonanie nowej linii kablowej (YKY 4x185mm²) z rozdzielnicy RG-B9 /bud. Z/ do rozdzielnicy RW.

- Podłączenie nowej linii kablowej do rozdzielnicy RG-B9 wraz z przebudową pola odpływowego dla umożliwienia uzyskania przełączenia zasilania rozdzielnicy RW w sekwencji – zasilanie podstawowe, zasilanie rezerwowe, zasilanie z agregatu.

- Przebudowa istniejących w/w rozdzielnic głównych do układu zasilania rezerwowego z agregatu w układzie zasilanie podstawowe – OST-1 w budynku E, zasilanie rezerwowe OST-2 zasilanie gwarantowane z agregatu. (Wykaz urządzeń zasilanych z agregatu według załączonego bilansu mocy rezerwowanej – Załącznik nr 2).

- Podział sekcji rezerwowanej w rozdzielnicy głównej RG-B9 w budynku Z na dwie sekcje celem wykonania odciążenia mocy w przypadku przejścia na zasilanie rezerwowe.

Arkusz informacji technicznej

Agregat prądotwórczy

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ:. Producent: Rok produkcji Do współpracy z siecią energetyczną w Polsce | Proszę podać Proszę podać Proszę podać TAK |  |
| 2. | Moc - nie mniej niż 450 kVA | TAK, proszę podać |  |
| 3. | Przeciążenie – min. 495 kVA | TAK, proszę podać |  |
| 4. | Zbiornik paliwa gwarantujący min. 7 godzin pracy | TAK, proszę podać |  |
| 5. | Wykonanie w wyciszonej obudowie | TAK |  |
| 5. | Minimum 60 miesięcy gwarancji z limitem 1000 motogodzin | TAK |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny w Warszawie | TAK, proszę podać |  |
| 7. | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) | max 2 dni robocze |  |
| 8. | Maksymalny czas przystąpienia do usuwania awarii | max 2 dni robocze (z zastrzeżeniem 14 dni dla importu części) |  |
| 9. | Liczba napraw podzespołu powodująca wymianę danego podzespołu na nowy lub agregatu na nowy | 3 |  |
| 10. | Serwis pogwarancyjny | TAK, proszę podać |  |

............................, dn. ................ r.									……………………..

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)