Załącznik nr 2 do SIWZ

IMDiK: NOWY BILANS MOCY DLA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO,   2011.04.06

|  |  | Współczynnik mocy |  |  | Moc przyłączeniowa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odbiorniki | Moc zainstalo-wana | Kz | cos fi | tg fi | czynna | bierna | pozorna | Prąd oblicze- niowy |
| - | kW | - | - | - | kW | kvar | kVA | A |
| 1. WENTYLACJA. NOWY PODZIAŁ ROZDZIELNICY RW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - centrale wentylacyjne nr IIb, VII, IX, X, wentylacja mag. substratów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem | 67,9 | 1,00 | 0,80 | 0,75 | 67,9 | 50,9 | 84,9 | 123,0 |
| 2. WĘZEŁ CIEPLNY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem | 9,0 | 0,60 | 0,8 | 0,75 | 5,4 | 4,1 | 6,8 | 9,8 |
| 3. HYDROFORNIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem | 15,0 | 1,00 | 0,80 | 0,75 | 15,0 | 11,3 | 18,8 | 27,2 |
| 4. ODBIORY ISTNIEJĄCE, REZERWOWANE, W BUDYNKACH *B* i ”C” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem | 100 | 0,7 | 0,8 | 0,75 | 70,0 | 52,5 | 87,5 | 126,8 |
| 5. ROZDZIELNICE ZWIERZĘTARNI REZERWOWANE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - rozdzienica OR | 17,2 | 0,84 | 0,80 | 0,75 | 14,4 | 10,9 |  |  |
| - rozdzienica OKR | 9,2 | 0,90 | 0,85 | 0,62 | 8,3 | 5,1 |  |  |
| - zamrażarki CEPT | 20,0 | 0,75 | 0,80 | 0,75 | 15,0 | 11,3 |  |  |
| Razem | 46,4 | 0,81 | 0,81 | 0,72 | 37,7 | 27,3 | 46,5 | 67,5 |

2011.04.06

|  |  | Współczynnik mocy |  |  | Moc przyłączeniowa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odbiorniki | Moc zainstalo-wana | Kz | cos fi | tg fi | czynna | bierna | pozorna | Prąd oblicze- niowy |
| - | kW | - | - | - | kW | kvar | kVA | A |
| 6. MRI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REZONANS MAGNETYCZNY | 25,0 | 1,00 | 0,65 | 1,17 | 25,0 | 29,3 |  |  |
| HIPERPOLARYZATOR | 10,0 | 0,75 | 0,65 | 1,17 | 7,5 | 8,8 |  |  |
| CHŁODNICA REZONANSU | 15,0 | 1,00 | 0,80 | 0,75 | 15,0 | 11,3 |  |  |
| SPLITY P. REZONANSU | 20,0 | 1,00 | 0,80 | 0,75 | 20,0 | 15,0 |  |  |
| REZONANS CHEMICZNY | 25,0 | 1,00 | 0,65 | 1,17 | 25,0 | 29,3 |  |  |
| Razem | 95,0 | 0,97 | 0,70 | 1,01 | 92,5 | 93,7 | 131,7 | 190,8 |
| 7. OŚWIETLENIE: ewakuacyjne, administracyjne, oświetlenie sterowane zegarem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem | 22,0 | 0,85 | 0,90 | 0,48 | 18,7 | 9,0 | 20,75 | 30,0 |
| 8. KOMPUTERY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem | 10,0 | 0,90 | 0,85 | 0,62 | 9,0 | 5,6 | 10,6 | 15,4 |
| OGÓŁEM POZ. NR: 1 - 8 | 365,3 | 0,70 | 0,78 | 0,80 | 316,2 | 254,4 | 405,8 | 588,2 |

MOC ZAINSTALOWANA                        365 kW

MOC PRZYŁĄCZENIOWA                      255 kW

MOC POZORNA                                      406 kVA

PRĄD OBLICZENIOWY                          589 A

NATURALNY WSPÓŁCZYNNIK MOCY

COS FI     0,78