..................................................					Załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

##### Stacja uzdatniania wody pitnej do pojenia gryzoni szt. 1

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa wykonawcy stacji | proszę podać |  |
| 2 | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| 3 | System oczyszczania wody pozwalający uzyskać wodę jałową tzn. pozbawiona bakterii, wirusów, przetrwalników do pojenia gryzoni | TAK |  |
| 4 | Filtr węglowy typu Big Blue o wysokości min 20” i wydajności min. 3m3 /h | TAK |  |
| 5 | Wydajność jednostki nanofiltracji min. 50 l/h w temp.10º C oraz TDS<500mg/l: | TAK |  |
| 6 | Jednostka wyposażona w min. dwie membrany nanofiltracyjne o średnicy 2,4" i długości 40" | TAK |  |
| 7 | Obudowy membran wykonane z nieprzezroczystego materiału | TAK |  |
| 8 | Jednostka przystosowana do powieszenia na ścianie | TAK |  |
| 9 | Przewodność wody na wyjściu z jednostki 20-60µS/cm | TAK |  |
| 10 | Cela konduktometryczna mierząca jakość wody zdemineralizowanej | TAK |  |
| 11 | Przepływomierz do pomiaru ilości permeatu | TAK |  |
| 12 | Zbiornik magazynowy okrągły z czarnego polietylenu z czujnikami poziomu sterującymi pracą stacji o poj. min. 200 l z filtrem oddechowym o zdolności zatrzymywania 0,2 µm | TAK |  |
| 13 | Zestaw dystrybucyjny wody oczyszczonej | TAK |  |
| 14 | Pompa jednofazowa o wydajności min-1,0m3/h przy ciśnieniu P=2,0bar | TAK |  |
| 15 | Zabezpieczenie przed pracą na sucho | TAK |  |
| 16 | Lampa UV do dezynfekcji wody o wydajności 1,3m3 przy dawce UV 300 J/m2 | TAK |  |
| 17 | Pętla wody oczyszczonej z dwoma punktami poboru, długość pętli10m +/-2m | TAK |  |
| 18 | Jeden punkt poboru wody po stronie czystej zakończony kranem do opalania wykonanym z mosiadzu z wlotową rurką mosiężną, drugi punkt przy zbiorniku. | TAK |  |
| 19 | Zlewik (taca z odpływem) wykonana ze stali nierdzewnej, o wymiarach 50x50 cm przypodłogowy z montażem do istniejącego odpływu. Wysokość montażu umożliwiająca podjazd wózkiem z butelkami do napełniania | TAK |  |
| 20 | Atest Higeniczny na zawór do opalania | TAK/ proszę załączyć kserokopię, str. ........... |  |
| 21 | Pod zabudowę stacji przewidziano pomieszczenia o powierzchni około 2m2 i wysokości 2,5 m | TAK |  |
| 22 | Instruktaż min. 1 godzina dla 3 osób | TAK |  |
| 23 | Czas reakcji i podjętej naprawy na usunięcie uszkodzenia, przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa; maksymalnie 24 godziny we wszystkie dni robocze, soboty i dni międzyświąteczne | TAK |  |
| 24 | Gwarancja na całą instalację nie krótsza niż 24 miesiące | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)