INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ

I KLINICZNEJ  im. Mirosława Mossakowskiego

P O L S K I E J   A K A D E M I I   N A U K

02-106 Warszawa				     tel. 668 52 50

ul. Pawińskiego 5                                        fax. 668 55 32

IMDiK

POLSKA AKADEMIA NAUK

Warszawa, dn.  2.10.2012 r.

Znak sprawy: ZP-2401-14/12

Dotyczy postępowania nr ZP-2401-14/12

na remont dźwigu towarowo osobowego

Od jednego z Wykonawców wpłynęły następujące pytania:

„W punkcie 18 Załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający określił wymagania jako Spełnienie wymagań Straży Pożarnej dla dźwigu w budynku wysokim „Zjazd pożarowy awaryjny do wyjścia ewakuacyjnego w przyziemiu w przypadku sygnalizacji pożaru.”

Pytanie 1:

„Czy przez ten zapis Zamawiający rozumie, że po otrzymaniu sygnału z centralki ppoż. budynku dźwig zjedzie na przystanek ewakuacyjny na przyziemiu z podstawowego źródła zasilania?””

Odpowiedź: Nie. Należy przewidzieć także rezerwowe zasilanie z akumulatorów i zasilacz do ich ładowania

Pytanie 2:

„Po czyjej stronie będzie doprowadzenie sygnału z centralki ppoż. budynku do maszynowni dźwigu? Jeśli po stronie wykonawcy, to jaka jest odległość pomiędzy centralką ppoż. budynku, a maszynownią dźwigu?”

Odpowiedź:

Po stronie wykonawcy jest :

- Dostarczenie kabla długości co najmniej 120 mb i przeprowadzenie go od maszynowni dźwigu w bud. B przepustem pod łącznikiem do bud. Z.

- Podanie sygnału symulującego działanie centralki ppoż. na koniec kabla.

Do inwestora należy dalsze poprowadzenie kabla do centralki w bud P.

inż. Wojciech Sobczyk

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjnych