................................................					Załącznik nr 1.3 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Odciągi miejscowe do pomieszczeń Z-019, Z-006 - sztuk 5

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, rok prod. | Proszę podać |  |
| 2. | WYMAGANIA WSPÓLNE - średnica wewnętrzna: 100mm, - samonośne ramię odciągowe wykonanie z podwójnie anodyzowanego aluminium, - mocowanie do profilu przedłużającego L= 1,1m montowanego do sufitu - łatwe pozycjonowanie przy pracy na małych powierzchniach, -wieloprzegubowość umożliwiająca regulację ramienia i końcówki ssącej w wielu płaszczyznach, - ramię wyposażone w przepustnicę zamykającą, - ssawka odciągowa uniwersalna w wersji chemoodpornej o wymiarach ok. 380x460mm - zalecany przepływ powietrza przez ramię max 450 m3/h, - wymagany spręż dyspozycyjny wentylatora minimum 500Pa - stelaż montażowy, niezbędne przedłużki, złączki, montaż i podłączenie odciągu do instalacji; - sprawdzenie przepływów po montażu odciągu zakończone raportem z badań | TAK |  |
| WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |  |  |  |
| Odciąg miejscowy do pomieszczenia syntezy chemicznej (nr Z-019) – 4 szt. |  |  |  |
| 3. | Odciąg miejscowy w wersji 2,4 m – 2 szt. - ramię odciągowe L=2,4m: - długość: 2400mm, Odciąg miejscowy w wersji 1,8 m – 2 szt. - ramię odciągowe L= 1,8 m: - długość: 2400mm, | TAK |  |
| Odciąg miejscowy do pomieszczenia przygotowawczego (nr Z-006) - 1 szt. |  |  |  |
| 4. | Odciąg miejscowy w wersji 2,4 m – 1 szt. - ramię odciągowe L=2,4m: - długość: 2400mm, | TAK |  |
| 5. | - dodatkowa wymienna ssawka o zmniejszonym przekroju – o średnicy nie większej niż 280 mm | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)