INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ

I KLINICZNEJ  im. Mirosława Mossakowskiego

P O L S K I E J   A K A D E M I I   N A U K

02-106 Warszawa				    tel. 0 22 668 52 50

ul. Pawińskiego 5                                       fax. 0 22 668 55 32

sekretariat@cmdik.pan.pl

IMDiK

POLSKA AKADEMIA NAUK

Warszawa, dn. 27.02.2012 r.

Znak sprawy: ZP-2403-1/12

Dotyczy postępowania nr 2403-1/12

na termomodernizację  budynków Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Od jednego z Wykonawców wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1:

„Czy wartość 37% wymaganych do osiągnięcia oszczędności energii elektrycznej podanej w punkcie 1.1 na str. 46 „PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO”, ma wynikać z zastosowania źródeł światła o mniejszym poborze mocy oraz sterowania oświetleniem?”

Odpowiedź:

TAK, przy udokumentowaniu przez producenta diod  - tzw. zachowania trwałości diod, oznaczanego jako L70 np. dla 45 000 godz. lub większej, co oznacza, że stopień degradacji świetlnej nie będzie większy od 30% po 45 000 godzinach pracy w podanej przez producenta temperaturze.

Pytanie 2:

„Prosimy o sprecyzowanie wartości energii elektrycznej pobieranej przez wszystkie oprawy:

- W zał. Nr 2 podano łączną moc instalowaną : 118 660,00[W]

- W pkt. 9 na str. 8  „PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO” podano 2450 szt. X 71 W co daje łącznie 173 950,00 [W]

Różnica wynosi: 55 290,00 [W]”

Odpowiedź:

Należy przyjąć moc zainstalowaną z załącznika nr  2.

Między godz. 9.00 a 10.00 wykonane zostały 2 odczyty liczników energii elektrycznej oświetlenia budynków A,B,C, i D i ich różnica wyniosła ok. 30 kWh.

Pytanie 3:

„Prosimy o sprecyzowanie ilości oraz rodzaju pomieszczenia w załącznik nr 2 nie jest zgodny z dokumentem przeznaczenie pomieszczeń załącznik nr 4.”

Odpowiedź:

Należy opierać się na załączniku nr 4.

Od innego Wykonawcy wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1:

„Prosimy o udostępnienie audytu energetycznego budynków lub podanie kontaktu do audytora.”

Odpowiedź:

W przypadku takiej konieczności Zamawiający może udostępnić audyt energetyczny do wglądu.

Pytanie 2:

„Prosimy o sprecyzowanie czy węzeł w budynku A ma zostać zlikwidowany a całość budynków ma zostać zasilana z  węzła z budynku C.”

Odpowiedź:

Takie są zamierzenia Zamawiającego w przypadku gdy kalkulacja wykaże taką możliwość.

Pytanie 3:

„Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie instalacji elektrycznych natynkowo.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza pogorszenia stanu istniejącego.

Pytanie 4:

„Prosimy o podanie wzoru dot. rozliczenia efektu końcowego inwestycji tzn. w jaki sposób należy obliczyć zysk energetyczny. Dodatkowo prosimy o podanie strony internetowej na której będzie można sprawdzić projekt umowy, w którym te informacje są zawarte (umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).”

Odpowiedź:

Sposób obliczenia znajduje się w materiałach zamieszczonych na stronie nfosigw.gov.pl w systemie zielonych inwestycji GIS – link:

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/rozliczanie-dofinansowan-nfosigw/

W posiadanym elektronicznie projekcie umowy powyższe dane jeszcze się nie znalazły. Zamawiający udostępni pełen tekst umowy wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy.

Od kolejnego Wykonawcy wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1:

„Czy można dokumentację projektową opracować na zeskanowanym projekcie archiwalnym, czy należy wykonać inwentaryzację remontowanych budynków?”

Odpowiedź:

Należy wykonać inwentaryzację dla celów projektowych jeśli Wykonawca uzna to za konieczne.

Pytanie 2:

„Z naszych obliczeń cieplno-wilgotnościowych wynika, że dla podanych przegród zewnętrznych punkt rosy nastąpi na styku ocieplenia i ściany. Zaproponowana metoda ocieplenia spowoduje powstanie szeregu mostków termicznych przy stropach, posadzkach i ścianach poprzecznych. Czy Zamawiający ma świadomość, że ocieplenie ścian od środka pogorszy warunki panujące wewnątrz pomieszczeń i spowoduje stopniowe zawilgacanie przegród, rozwój pleśni i grzybów”

Odpowiedź:

Obliczenia  sprawdzające tzw. wykraplania pary wodnej w analizowanej przegrodzie, wykonane na etapie sporządzania audytu, nie potwierdzają występowania tego zjawiska w ocieplanych od środka przegrodach.

Przypominamy IX SIWZ Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

[...]O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

- posiadania wiedzy i doświadczenia

Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna  wykonanie  w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch  robót budowlanych, odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (tj. termomodernizacji ze szczególnym uwzględnieniem ocieplania ścian od wewnątrz, wypełniania stropodachów, modernizacji węzłów cieplnych o wartości minimalnej 1 000 000 zł) oraz potwierdzenie, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

inż. Wojciech Sobczyk

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjnych