Załącznik 6.1

PRZEGLĄD  STANU  TECHNICZNEGO

BUDYNKU  BIUROWEGO „A”

PRZY UL. PAWIŃSKIEGO 5

W  WARSZAWIE

5 LETNI

1.  CZĘŚĆ  OGÓLNA

1.1. Podstawa przeprowadzenia przeglądu

Podstawą przeprowadzenia przeglądu jest Umowa o dzieło z dn. 15.03.2007 r. zawarta pomiędzy Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, z siedzibą przy ul. Pawińskiego 5 w Warszawie, reprezentowanym przez Panią mgr Małgorzatę Puzianowską-Krzypkowską – Główną Księgową i Pana inż. Wojciecha Z. Sobczyka – Dyrektora ds. Administracyjnych, a autorem niniejszego opracowania.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek biurowy „A” zarządzany i użytkowany przez Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, usytuowany przy ul. Pawińskiego 5 w Warszawie.

1.3. Cel przeprowadzenia przeglądu

Celem przeprowadzenia przeglądu jest wypełnienie spoczywającego na zarządcy nieruchomości obowiązku sprawdzenia przynajmniej raz na pięć lat stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, jego estetyki, a także otoczenia – zgodnie z art. 61 oraz 62. ust. 1. pkt 2. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; jednolity tekst ogłoszony  w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 17 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

Art. 61. stanowi: Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust.2.

Art. 62. ust. 1. pkt 2 stanowi: Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu

budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być ujęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej, w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

1.4. Zakres przeglądu

Zakres przeglądu obejmuje ocenę stanu technicznego elementów budynku, stwierdzenie i opisanie ewentualnych nieprawidłowości oraz podanie propozycji naprawy i pilności przeprowadzenia robót remontowych i napraw – w zakresie branży budowlanej, a także wnioski na temat przydatności obiektu do użytkowania oraz ocenę estetyki budynku i jego otoczenia.

1.5. Materiały i informacje wykorzystane do przeprowadzenia przeglądu i

sporządzenia protokółu

Do przeprowadzenia przeglądu i sporządzenia protokółu wykorzystano:

- Elementy dokumentacji technicznej, w tym m.in.: Aneks do planu realizacyjnego opracowany w czerwcu 1992 r. w Przedsiębiorstwie Zagranicznym „USP International” przez mgr inż. arch. A. Gniazddowskiego.

- Wizje lokalne przeprowadzone w dniach 05. i 19. 06. 2007 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1156).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

2. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

2.1. Opis ogólny budynku

Budynek „A” jest usytuowany po północno-wschodniej stronie nieruchomości IMDiK PAN, zlokalizowanej pomiędzy ulicami Trojdena, Pawińskiego, Centralnym Szpitalem Klinicznym AM przy ul. Banacha i Akademią Medyczną przy al. Żwirki i Wigury. Budynek jest 3-kondygnacyjny.

Kubatura – 3.969 m3;

powierzchnia użytkowa - 898 m2

2.2. Protokół kontroli sprawności technicznej i przydatności do użytkowania – część budowlana

(zgodnie z art. 62. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane)

Obiekt budowlany:    Budynek biurowy

Adres:     Warszawa, ul. Pawińskiego 5

Data sporządzenia protokółu:  27.06.2007 r.

Protokół, oddzielnie dla każdego elementu budynku, zawiera:

- opis użytego materiału lub (i) technologię wykonania – zgodnie z projektem,

- opis aktualnego stanu technicznego, przede wszystkim ze wskazaniem nieprawidłowości, mających wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji, a także (we wnioskach końcowych) ocenę prawidłowości eksploatacji i użytkowania oraz estetyki, budynku i jego bezpośredniego otoczenia,

- ocenę stanu technicznego (dobry, zadowalający, średni, zły, awaryjny) przyjęto w oparciu o opracowanie WACETOB „Zasady ustalania zużycia technicznego budynków”,

- wskazanie przyczyn występowania stwierdzonych nieprawidłowości,

- uwagi do stopnia realizacji zaleceń zawartych w poprzednich protokółach kontroli sprawności technicznej i przydatności budynku do użytkowania.  Nie ma uwag - nie przeprowadzano przeglądów 5-letnich.

- zalecenia i stopień pilności usunięcia nieprawidłowości - tylko w aspekcie technicznym i użytkowym, bez wzięcia pod uwagę możliwości zarządcy budynku.

Konstrukcja

Konstrukcja żelbetowa, prefabrykowana - ramy H.

Ściany

a) fundamentowe

1. Żelbetowe, monolityczne.

2. Nie stwierdzono odkształceń i zarysowań.

3. Stan techniczny dobry.

b) konstrukcyjne

1. Żelbetowe, monolityczne, grubości 30 cm.

2. Nie stwierdzono odkształceń i zarysowań.

3. Stan techniczny dobry.

c) osłonowe

1. Cegła kratówka i gazobeton grubości 24 cm.

2. Nie stwierdzono odkształceń i zarysowań.

3. Stan techniczny dobry.

d) działowe

1. Cegła dziurawka grubości 12 cm i cegła pełna grubości 6 cm.

2. Nie stwierdzono odkształceń i zarysowań.

3. Stan techniczny dobry.

Stropy

1. Stropy żelbetowe, prefabrykowane, kanałowe, typu szkolnego.

2. Nie stwierdzono odkształceń i zarysowań.

3. Stan techniczny dobry.

Klatki schodowe

1. Schody i podesty żelbetowe prefabrykowane.

2. Nie stwierdzono odkształceń i zarysowań.

3. Stan techniczny dobry.

Stropodach

1. Wentylowany, płytki korytkowe na ściankach ażurowych.

2. Nie stwierdzono odkształceń.

3. Stan techniczny dobry.

Kominy, nadbudówki

1.  Kominy murowane z cegły, otynkowane tynkiem cienkowarstwowym; nakrywy kominowe - żelbetowe.

2.  Nie stwierdzono nieprawidłowości.

3.  Stan techniczny dobry.

Pokrycie dachu

1.  Papa asfaltowa na lepiku.

2.  Liczne spękania i pęcherze. Ślady posypki. W korycie odprowadzają- cym wodę, papa jest pomarszczona i odspaja się od podłoża.

3.  Stan techniczny zły.

4.  Zaniechanie wcześniejszej naprawy.

5.  Wymienić pokrycie.

I stopień pilności.

Obróbki blacharskie, odwodnienie

1. Odprowadzenie wody przez wpusty dachowe do wewnątrz

2. Nie stwierdzono nieszczelności.

3. Stan techniczny zadowalający.

Tynki wewnętrzne

1. Cementowo-wapienne

2. Nie stwierdzono pęknięć i odspojeń.

3. Stan techniczny dobry.

Posadzki

1. Rulon pcw, plastidur, terakota, lastriko

2. Nie stwierdzono znaczących odkształceń i pęknięć.

3. Stan techniczny dobry.

Malowanie

1. Farba emulsyjna, lamperie olejne

2. W miejscach o zwiększonym ruchu ściany zakurzone.

3. Stan techniczny średni.

4. Zaniechanie wcześniejszego malowania.

5. Pomalować wszystkie pomieszczenia.

II stopień pilności

Stolarka okienna

1.  Okna drewniane i z pcw - w części wynajmowanej na I piętrze.

2.  Ramiaki wypaczone, z licznymi spękaniami, znaczne ubytki farby, okucia poluzowane, okna nie domykają się.

3.  Stan techniczny zły.

4.  Zaniechanie wcześniejszej wymiany.

5.  Wymienić okna drewniane.

I stopień pilności

Elewacja

1.  Blacha fałdowa i marblit; niski parter okładzina z czerwonego piaskowca. Od strony wschodniej wysunięty przed elewację przeszklony wiatrołap o konstrukcji metalowej.

2.  Elewacja - bez uwag. Wiatrołap przechylony na zewnątrz, odstaje górną częścią od konstrukcji ściany na 20 cm; w posadzce samoistna dylatacja o szerokości kilku cm; podłoże i posadzka zapadnięte.

3.  Stan techniczny wiatrołapu awaryjny

4. Nieprawidłowe zagęszczenie gruntu pomiędzy wiatrołapem a ścianą oporową przy fosie niskiego parteru - różnica poziomów około 2,70 m; woda opadowa z rury spustowej przedostaje się pod wiatrołap; zaniechanie wcześniejszej naprawy.

5.  Rozebrać wiatrołap i odtworzyć po dokładnym zagęszczeniu gruntu.

I stopień pilności.

Otoczenie

Estetyka otoczenia nie budzi zastrzeżeń.

2.3. Zalecana kolejność usuwania nieprawidłowości

I stopień pilności:

- Przebudowa wiatrołapu.

- Wymiana okien.

- Wymiana pokrycia dachu.

II stopień pilności:

- Malowanie pomieszczeń.

3. WNIOSKI

- Budynek utrzymany jest ogólnie w stanie dobrym.

- Stopień zużycia nie odbiega od przeciętnego dla tego sposobu użytkowania.

- Stwierdzone nieprawidłowości nie zagrażają bezpieczeństwu budynku, ani jego użytkowników.

- Pilnej przebudowy wymaga wiatrołap a  okna drewniane pilnej wymiany, ponieważ ich zły stan  przyczynia się do nieuzasadnionych  strat energii oraz wpływa na pogorszenie warunków pracy użytkowników.

- Budynek jest przydatny do użytkowania.