INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ

I KLINICZNEJ  im. Mirosława Mossakowskiego

P O L S K I E J   A K A D E M I I   N A U K

02-106 Warszawa				     tel. 668 52 50

ul. Pawińskiego 5                                        fax. 668 55 32

IMDiK

POLSKA AKADEMIA NAUK

Warszawa, dn. 18.07.2013 r.

Znak sprawy: ZP-2401-14/13

Dotyczy postępowania nr ZP-2401-14/13 na:

Remont  zespołu bliźniaczego dźwigów osobowych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wymiana,  podłączenie  i uruchomienie fabrycznie nowych 2 szt. kabin wind bliźniaczych wraz z wymianą napędu oraz związane z tym prace remontowe

Od jednego z Wykonawców wpłynęły następujące pytania:

W związku z ogłoszonym przetargiem na : „dostawę, wymianę podłączenie i uruchomienie fabrycznie nowych 2 szt. kabin wind bliźniaczych wraz z wymianą napędu oraz związanych z tym prac remontowych zwracamy się z zapytaniem do wymogów zawartych w „Arkuszu Informacji Technicznej) (AIT) – Załącznik nr 1 :

Pytanie:

Lp. 13. Gdzie mają być umieszczone piętrowskazywacze na poszczególnych przystankach? Nad drzwiami szybowymi czy w kasetach wezwań?

Odpowiedź: W kasetach.

Pytanie:

Lp. 16. Prosimy o sprecyzowanie tych wymogów. O jakie zdalne monitorowanie dźwigu chodzi, oraz kto i w jakim celu ma mieć wgląd do parametrów dźwigu?

Odpowiedź: Wgląd do parametrów dźwigu ma mieć konserwator dźwigów, a winda ma wysyłać sygnał o awarii i jej rodzaju bezpośrednio na numer telefonu konserwatora.

Pytanie:

Lp. 18. Mamy obawy, że zawarte w tym punkcie wymogi zostały błędnie zapisane lub błędnie

zinterpretowane rozporządzenie Min. Infrastruktury z 12 kwietnia 2004 i z marca 2009 r.

Naszym zdaniem zostały pomieszane dwa pojęcia :

- zajazd awaryjny i

- zjazd pożarowy.

Zjazd awaryjny jest realizowany w przypadku zaniku napięcia do najbliższego lub określonego przystanku. Z większości przypadków jest to najbliższy przystanek z uwagi na koszty urządzenia.

Zjazd pożarowy zgodnie z dyrektywą Unijną winien być realizowany zgodnie PN – 81/73 wg opracowanego scenariusza na wypadek pożaru.

W budynkach wyposażonych w system instalacji p.poż. sygnał o ewentualnym zagrożeniu pożarowym z centrali winien być przesłany do szafy sterowej dźwigu. Instalacja sterownicza dźwigu po otrzymaniu takiego sygnału kasuje wcześniejsze dyspozycje i sprowadza kabinę dźwigu na wskazany przystanek ewakuacyjny, otwiera drzwi i pozostaje na przystanku.

W związku z powyższym prosimy o sprecyzowanie jak ma być realizowany powyższym wymóg. Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie jakie sygnały mają być przesyłane pomiędzy maszynowniami chodzi.

Odpowiedź:

Punkt 18. AIT przyjmuje brzmienie:

Spełnianie wymagań Straży Pożarnej dla dźwigu w budynku wysokim określonym wg rozporządzenia Min. Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. i z 12 marca 2009 r.

Zjazd pożarowy  w bud. B powinien następować na poziom wyjść ewakuacyjnych, czyli poziom B0 (przyziemie). Wyjątek stanowi sytuacja pożaru wykryta przez system SAP; wtedy dźwigi należy sprowadzić na poziom B1 (parter) / zasilanie z akumulatorów i zasilacz do ich ładowania/.

Doprowadzenie sygnału od maszynowni dźwigu osobowo- towarowego w bud. B od strony wschodniej do maszynowni dźwigów  osobowych /w bud. B strona zachodnia/ leży po stronie Wykonawcy / -kabel długości ok. 50mb.

inż. Wojciech Sobczyk

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjnych